# BASINÇLI KAPLARDA GÜVENLİK

Basınçlı kaplar, içinde atmosfer basıncının üstünde basınç bulunan kaplara verilen isimdir. Sanayide kullanılan çok sayıda basınçlı kap bulunmaktadır.  Bunlar sırasıyla burada incelenerek güvenlik kuralları üzerinde durulacaktır.

Kazanlar; çeşitli endüstri alanlarında ve farklı işletme şartlarında kullanılan oldukça fazla kullanımı olan yardımcı üretim araçlarından birisidir.

Genel bir ifade ile kazanlar; iş güvenliği yönünden önemli bir risk grubunu teşkil ederler.

Kazan Tanımı :

Herkes tarafından kabul edilen bir kazan tanımı yapmak oldukça güç bir iştir. Bu tanımı en basit bir ifade ile:

“İçine doldurulan akışkanın sıcaklık, basınç vb. değerlerini proses için istenilen sınırlar arasına getirmekte kullanılan cihazlara kazan denir.” şeklinde tanımlamak mümkündür.

Literatürde geçen bir başka değişik tanımda;  “Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran ekipmanlara ‘kazan’ denir.” Şeklinde yapılmıştır.

Kazanların Sınıflandırılması

Kazanlarla ilgili olarak “tanımlama” kadar güç konulardan birisi de kazanların sınıflandırılmasıdır. Buradaki güçlük literatürde sınıflandırmaların çok değişik amaçlar için yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Konuyu ele alış tarzı ve amacı ne kadar farklı ise o kadar farklı tür ve sayıda sınıflandırma karşımıza çıkmaktadır. Ancak muhtemelen konunun yeniliği sebebi ile bugüne kadar kazanlar konusunda iş güvenliği yönünden yapılmış bir tasnife rastlanmamıştır.  Bizim konuya yaklaşımımız, ele alış tarzımız ve amacımız dersin adından da anlaşılacağı üzere iş sağlığı ve güvenliği yönünden olduğundan sınıflandırma için dikkate alacağımız kriterlerde bu doğrultuda olmalıdır.

Kazanları genel olarak;

- Sıcak su kazanları

  - 90/70 Kalorifer kazanları,

  - Kızgın su kazanları,

  - Isı değiştiriciler (Eşanjörler, Boylerler)

  - Otoklavlar, (Eritme, Pişirme, Buharlaştırma Ekipmanları)

- Buhar kazanları

- Kızgın yağ kazanları

- Buhar jeneratörleri

Şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

# BUHAR KAZANLARI

Buhar kazanları, istenilen sıcaklık ve miktarda buhar üreten cihazlardır. Bir buhar kazanı genel olarak şu elemanlardan meydana gelir.

Ocak: Yakacakların yakılarak ısı enerjisinin elde edildiği kısımdır.

Asıl ısıtma yüzeyleri: Sıcak duman gazları ile buharlaşmakta olan suyun temasta olduğu yüzeyler.

Kızdırıcı: Doymuş ıslak buharın, sabit basınçta ısıtılarak sıcaklığının arttırıldığı yüzeyler.

Su ısıtıcıları: Besleme suyunun asıl ısıtma yüzeyine girmeden önce bir miktar ısıtıldığı yüzeyler.

Hava ısıtıcıları: Yakma havasının duman gazları ile ısıtıldığı yüzeyler.

Baca: Duman gazlarını kazandan uzaklaştıran ve çekmeyi sağlayan elemandır.

  - BUHAR KAZANLARININ SINIFLANDIRILMASI

Buhar kazanları birçok şekillerde sınıflandırılabilirler. Günümüzde kullanılan buhar kazanlarını beş ana grupta sınıflandırabiliriz. Bunlar:

- Alev-Duman Borulu üç geçişli buhar kazanları.

Bu kazanlar günümüzde en çok kullanılan kazan çeşitleridir. Alev ve duman borularından meydana gelir. Genelde iki geçiş duman borularından bir geçiş ise alev borusu (külhan) içinden gerçekleşir. Su borular dışındadır ve alev ve duman boruları yüzeylerinden uygulanan ısı ile buharlaşır ve böylece buhar üretimi gerçekleşmiş olur. Katı, sıvı ve gaz yakıt ile kullanılabilirler. En fazla 15 bar basınca kadar kullanılırlar.

- Su Borulu buhar kazanları.

Bu kazanlarda su borular içinden akarken boru dışından uygulanan ısı ile buharlaşma sağlanır. Daha yüksek basınç ve sıcaklıklarda ve büyük buhar debilerinde tercih edilirler. Verimleri daha yüksektir. Bu tür kazanlarda ayrıca buhar depoları bulunur. Depo sayısı ve konumuna göre ayrıca sınıflandırmak mümkündür. Bu kazanlar genelde termik santrallerde kullanılırlar. Toz kömür, sıvı ve gaz yakıt ile kullanılabilirler.

Bu kazanların özel bir tipi ise akışkan yataklı kazanlardır. Düşük kaliteli linyit kömürleri için uygun olan buhar kazanı tipleridir.

- Döküm Kazanlar

- Alev Geri Dönüşlü Kazanlar

- Atık Isı Kazanları

Buhar kazanları;  yukarıda bahsedildiği gibi, imal usulleri,  işletme şartları, çalışma teknikleri, konstrüksiyon tarzları gibi çeşitli özellikleri dikkate alınarak tasniflere tabi tutulmaktadırlar.  Ancak muhtemelen konunun yeniliği sebebi ile bugüne kadar buhar kazanları konusunda iş güvenliği yönünden bir tasnife rastlanmamıştır.  Buhar kazanlarının iş güvenliği yönünden tasnifinin basınç özelliği dikkate alınarak yapılması kanaatimizce uygun olacaktır.  Bu sınıflandırma tekniğine dolaylı olarak kısmen İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde de işaret edilmektedir.  Madde 218’de kazanlar doğrudan tasnif edilmemekle birlikte madde metinlerinin içinde alçak basınçlı ve yüksek basınçlı kazanlar kavramlarına yer verilmiş ve tedbirler sayılmıştır.

Bu açıdan buhar kazanları;

a)Alçak   basınçlı buhar kazanları:	 1.05- 2.0 kg/cm2

b)Orta     basınçlı buhar kazanları:	 2.01- 6.0 kg/cm2

c)Yüksek basınçlı buhar kazanları:	 6.01-  üzeri kg/cm2

şeklinde sınıflandırılabilir.

Buhar kazanlarının bu tasnifinden sonra kazanlarla ilgili iş güvenliği risk unsurlarından kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.

Bu noktadan hareketle, kazan dairelerinin çalışılan bölümlerden tamamen ayrı, tek katlı, yeterli yükseklikte ve havadar olması gerektiği anlaşılmakta ise de: bazı hususların daha açılması ve düzenlenmesi gereği de ortaya çıkmaktadır.

  - BUHAR KAZANLARINDA GÜVENLİK

Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin ve tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış ve kazanlar, sağlam bir taban üzerine uygun bir şekilde monte edilmiş olacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:202)

- Kazanlarda etiket

Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır :
            1)	İmalatçı firmanın adı,
            2)	Kazanın numarası,
            3)	İmal edildiği sene,
            4)	En yüksek çalışma basıncı.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:203)

- Kazanlarda ölçü cihazları

Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü cihazları bulunacaktır :
            1)	Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.
            Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.
            2)	Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.
            3)	Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır. Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza içine alınacaktır. Göstergenin bağlantı borusunun çapı, ısıtma yüzeyi 25 metrekareye kadar olanlarda 25 milimetreden, 25 metrekareden büyük ısıtma yüzeyi olan kazanlarda 45 milimetreden az olmayacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş bulunacaktır. Su göstergesinin kazanla olan bağlantısı, en az su seviyesinin 15 santimetre altında ve çamur seviyesinden 45 santimetre yukarıda olan bir yerde bulunacaktır.
            Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet vana veya musluk konacaktır. Bağlantı borusu üzerinde, başka bir delik açılmış olmayacak bunlar doğrudan doğruya kazana bağlanacaktır.
            Bütün göstergeler, kazanın önünden veya yanından, normal çalışma durumunda görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:204)

- Emniyet süpabı

Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır. Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır. Emniyet supapları, titreşim yapmadan ayarlanabilecek ve ehliyetsiz kimselerin, ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacaktır.
            Emniyet supapları, fazla basınçtan dolayı, çıkan buharı dışarı atarken, çalışanlara zarar vermeyecek şekilde teçhiz edilmiş olacaktır.
            Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:205)

- Kazanların muayene belgesi

Her imalatçı firma, kazanın bütün teknik karakteristiğini gösteren ve muayenesinin Hükümet veya mahalli idarenin kabul ettiği teknik elamanlar tarafından yapıldığını belirten bir belgeyi, alıcıya verecek, işveren de bu belgeyi istenildiğinde ilgililere gösterecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:206)

- Kazanların periyodik kontrolü

Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:207)

- Kazanların sicil kartı

Her işveren, işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işleyecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:208)

- Kazanların basınç deneyi

Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:209)

- Kazancı ehliyeti

Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından kabul edilen kişiler tarafından işletilecektir. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:210)

- Kazanlarda blöf tertibatı - stop valfi

Kazanların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana stop valfı konulacak, bunlar çabuk ve kolay kapanacak şekilde olacak ve buhar yoğunlaşması halinde kullanılmak üzere, kazanlarda blöf tertibatı yapılacaktır.  Birlikte çalışan kazanların her birinde ayrı ayrı stop valfı bulunacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:211)

- Yakıt besleyici

Yakıtları otomatik olarak verilen kazanlardaki yakıt besleyicilerinin çalışma basıncına veya sıcaklığına uygun olarak ayarlanabilen bir tertibatı bulunacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:212)

- Kazan dairesinde güvenlik

İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki katta, işçi çalıştırılmayacaktır.
            Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.
            Kazan dairelerinin tavanı, gerektiğinde kazan üzerine çalışmaya kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.
            Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır, Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde, uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:213)

- kazanlarda kapı veya kapak

Buhar ve sıcak su kazanlarında onarım, bakım ve temizlikte, kazan içine veya baca kanalına girmek için, yeteri kadar uygun şekil ve büyüklükte kapı veya kapak bulunacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:214)

- Boşaltma valfi

Kazanlarda suyun veya çamurun boşaltılması için, kazanın alt kısmında yeteri kadar boşaltma valfi veya musluğu bulunacak, su veya çamur bir boruyla kanala veya dışarıya akıtılacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:215)

- Sulu emniyet kapları

Kazanlarda yakıt olarak havagazı ve benzerleri kullanıldığı hallerde, gaz besleme boruları üzerinde ayarlanabilir bir musluk ve sulu emniyet kapları bulunacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:216)

- Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda güvenlik

Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır
            1)	Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı hallerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla s ayıda patlama kapakları bulunacaktır. Yerden 2 metre yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.
            2)	Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet supabı konacaktır.
            3)	Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız bulunacaktır.
            4)	Arı su kullanılmayan kazanlarda, kazantaşı oluşumunu önlemek için tasfiye edilerek yumuşatılmış su kullanılacaktır.
            5)	Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme klapesi (ek valf) bulunacak ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden geçmeyecektir.
            6)	Besleme suyunun kazana ön ısıtıcılardan geçirilerek verildiği hallerde, bunlarda da stop valfı ve geri tepme klapesi bulunacaktır.
            7)	Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klapesi konacaktır.
            8)	25 metrekare veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde çalışan en az iki tertibatla beslenecek ve bunlardan biri, enjektör tipi veya buhar türbinli pompa olacaktır.  Isıtma yüzeyi 25 metrekareden az olan kazanlar, tekniğe uygun şekilde beslenecektir.
            9)	Buhar kazanlarının ön ısıtıcılarında; bir emniyet supabı, su giriş ve çıkış sıcaklığını gösteren termometreler, ön ısıtıcılarla kazan arasında, iyi kapanan damperler ve iç kısımda biriken tortu ve çamuru temizlemek için, tapa veya kapaklar bulunacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:217)

- Alçak basınçlı buhar veya sıcak su kazanları

Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır :
            1)	Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110¼C geçmeyecektir.
            2)	Her sıcak su kazanına bir adet genişleme kabı ve borusu (nefeslik) konacak, bunun bulunmadığı kapalı sistemlerde, genişleme valfı bulunacaktır. Genişleme valfı, çalışma basıncına göre ayarlanabilecek ve fazla basıncı önleyecek şekilde yapılmış olacaktır.
            3)	Genişleme borusu ile genişleme valfından çıkacak sıcak sular, çalışanlara zarar vermeyecek şekilde dışarı atılacaktır.
            4)	Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu boruları üzerine, en az birer adet stop valfı ve geri tepme klapesi konacaktır.
            5)	Paralel çalışan alçak basınçlı buhar kazanıyla sıcak su kazanlarının çıkışlarına, stop valfı ve geri tepme klapesi konacaktır.
            6)	Alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanlarına otomatik yakıt verildiği hallerde, kazan basıncının 1 kilogram / santimetrekarenin (bir atmosferin) üzerine çıkmasını önleyecek ve yakıtı kesecek bir tertibat bulunacaktır.
            7)	Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120°C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.
            8)	Alçak basınçlı buhar kazanlarında besleme suyu, ocaktaki ateşin karşısına gelen kazan kesimine verilecektir.
            9)	Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:218)

- Kazanların işletilmesinde güvenlik

Kazanların işletilmesi ile ilgili çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır :
            1)	Kazan dairelerine sorumlu, ilgili ve yetkililerden başka kimse girmeyecektir.
            2)	Kazanlar yakılmadan önce, kazancı tarafından tüm vanaların, klapelerin, kapakların, emniyet supaplarının durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar gözden geçirilecek ve kontrol edilecektir.
            3)	Kazanlar, ilk ateşlemede sıcaklığın birden yükselmesine engel olacak şekilde ve yavaş yavaş yakılacaktır.
            4)	Yakıt olarak sıvı veya gaz maddeler kullanılan kazanların yakılmasından önce, ocağın içinde, beklerin ağzında veya yakınında ve kazanın etrafında dökülmüş yakıt bulunmayacak ve ocağın içi, hava, gaz veya akaryakıtın patlayıcı karışımları bulunmayacak şekilde iyice havalandırılmış olacaktır.
            5)	Kazanların devreye girmesinde; ana çıkış vanası açılmadan önce, emniyet ventili kontrol edilecek, boru tesisatı üzerindeki hava çıkış vanaları, hava boşaltılıncaya kadar açık tutulacak ve kazan, gerekli basınç ve sıcaklığa ulaştıktan sonra, ana çıkış stop valfı, yavaş yavaş açılacaktır.
            6)	Kömürle ısıtılan kazanlarda, süngülemek, cüruf ve kül almak için, gerekli araçlar bulunacak ve süngüleme sırasında hava verme durdurulacak ve baca kapağı açılmış olacaktır.
            7)	Kazanın emniyet supapları, vardiya değişiminde kontrol edilecektir.
            8)	Yakıt olarak kömür kullanılan kazanların söndürülmesinde, ateş dışarı çekilmeyecek, bütün delik ve kapaklar kapandıktan sonra kendi kendine sönmeye terk edilecektir. Ocaktaki ateş, ancak tehlike anında çekilecek ve ateşin alınmasından önce, emniyet supabı açılarak stop valfları kapatılacak ve gerektiğinde ateş sönünceye kadar, kazana besleme suyu verilecektir.
            9)	Söndürülen kazan, sıcaklık ve basınç normale dönünceye kadar boşaltılmayacak ve kazancı kontrole devam edecektir. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:219)

- Kazan arızasında güvenlik önlemleri

Kazanlarda bir arıza nedeniyle tehlike belirmesi halinde, aşağıdaki tedbirler alınacaktır.
            1)	Basınç derhal düşürülecek, yakıt sevki derhal kesilecek, hava verilmesi durdurulacak, kazan içerisinde hava akımını önlemek için baca damperleri ile kazan ön kapakları kapatılacaktır. Kömür yakılan kazanlarda ateş çekilecek paralel çalışan kazanlarda bağlantı derhal kesilecek, bu işlemlerden sonra kazan devreden çıkartılacaktır.
            2)	Sıcak su kazanlarında kaynama ve köpürme olduğu hallerde, kazan stop valfı kapatılacak, ocaktaki ateş bastırılacak ve mümkün olduğunda su yüzeyinden blöf yapılacak, su miktarı normal ise kısmi blöf yapılarak tekrar beslenecektir. Bu tedbirlere rağmen kazanda kaynama ve köpürme devam ederse, kazan devreden çıkartılacaktır.
            3)	Kazan suyunda yağ belirtisi görüldüğü hallerde; yüzey blöfü yapılacak, bu işlem fayda vermediğinde kazan devreden çıkartılacak ve yağı giderici maddelerle yıkanarak temizlenecektir.
            4)	Kısmi blöf yapılırken su miktarı hiç bir zaman, en az su seviyesinin altına düşürülmeyecektir.
            5)	Külleri otomatik tesisatla veya suyla taşınan kazanların ızgaralarında tıkanma olduğu hallerde, tıkanan ızgarayı açmak üzere en az iki işçi görevlendirilecek bir tanesi içerde çalışan işçiyi dışarıdan gözetleyecek ve tehlike anında derhal yardımına koşacaktır.  Izgaralardaki tıkanıklığı gidermeye çalışan işçinin üzerine, sıcak küllerin dökülmesini önleyecek bir siper konacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:220)

- Kazanların bakım onarımında güvenlik önlemleri

Kazanların bakım ve onarımıyla ilgili çalışmalardan aşağıdaki tedbirler alınacaktır :
            1)	Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında onarım yapılmayacaktır.
            2)	Söndürülen bir kazanın içine basınç ve ısı normale dönmedikçe bakım ve onarım için kimse sokulmayacaktır.
            3)	Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır.
            4)	Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan içine girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkış stop valfları ile diğer bütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır.
            5)	Bakım ve onarım için kazana girmiş olan bir işçiyi gözetleyecek ve gerektiğinde ona yardım edecek diğer bir işçi kazan kapakları başında bekletilecektir.
            6)	Ocak, içerisine işçi girmeden önce, tehlikeli gazlara karşı havalandırılmış olacak ve onarım sırasında ve özellikle rutubetli günlerde, vantilatör ve aspiratör çalıştırılarak baca gazlarının ve dumanı kazana dolması önlenecektir.
            7)	Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksiasetilen kaynağı yapılmayacaktır.
            8)	Kazanın temizliğinde ve onarımında, mekanik aletlerle çalışılması gerektiği hallerde, bu aletleri çalıştıran basınçlı hava kompresörleri veya diğer tahrik makinaları, kazanın dışında bulunacak, bunların kazan içindeki cihazlarla bağlantıları sağlam olacak ve elektrik kabloları, çalışmaya başlamadan önce kontrol edilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:221)

- BASINÇLI  KAPLARDA GÜVENLİK

Sanayide çeşitli proseslerde kullanılan basınçlı kaplar vardır . Burada bu kaplar için güvenlik önlemleri anlatılacaktır.

- Basınçlı kaplarda etiket

Ocaksız buhar ve sıcak su kapları ile basınçlı hava depoları, gaz tüpleri ve depoları gibi basınçlı kaplar ve bunların bağlantıları, teçhizatı ve malzemesi tekniğe uygun olacaktır.  Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgilerin yazılı olduğu bir plaka, konacaktır.
            1)	Kap hacmi (litre)
            2)	İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare),
            3)	Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare),
            4)	Kontrol tarihi.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:222)

- Basınçlı kapların periyodik kontrolü

Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlar dan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:223)

- Basınçlı kaplarda kapı - kapak

Basınçlı kapların üzerinde, gerektiğinde içine girmeyi sağlayacak kapılar veya kapaklar bulunacak, girilemeyecek kadar küçük olan basınçlı kaplarda, el delikleri yapılacak ve bu delikler emniyetli bir şekilde kapatılmış olacaktır. Kapı ve kapaklar deney basıncına dayanacak sağlamlıkta olacak, giriş deliklerinin boyutları tekniğe uygun olarak bir insanın rahatça girmesini sağlayacak büyüklükte yapılacaktır. El deliklerinin boyutları 70x90 milimetreden küçük yapılmayacak ve basınçlı kaplar üzerinde bulunan yıkama ve kontrol kör tapaları en az 25 milimetre çapında olacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:224)

- Basınçlı kaplarda kontrol cihazları

Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.
            Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.
            Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:225)

- Basınçlı kaplarda emniyet süpabı

Basınçlı kaplarda bulunan emniyet supabı, basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı olacaktır. Ancak, kabın içinde bulunan madde, emniyet supabının takılmasını engellediği veya bozulmasına yol açtığı hallerde, emniyet supabı, basınçlı kaba en yakın bir tesisat üzerine takılacaktır.
            Emniyet supabı, bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusunun çapına uygun büyüklükte ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış olacaktır.
            Basınçlı kaplarda iki veya daha çok emniyet supabı varsa, bunlardan en az bir tanesi, en çok basınca göre ayarlanmış olacaktır.
            Emniyet supapları, her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek ve kaplar içinde yanıcı gazlar bulunduğunda, gerekli tedbir alınacaktır.
            Emniyet supaplarının, yoğunlaşmaya karşı, blöf muslukları bulunacaktır..
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:226)

- Basınçlı kapların basınç deneyleri

Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.
            Kontrol ve deney sonucu kullanılması sakıncalı görülen, güvenlikle çalışmayı sağlayacak teçhizatı eksik olan ve bağlantı parçaları uygun bir şekilde bağlanmamış bulunan basınçlı kaplar, eksikleri tamamlanıncaya ve arızalar giderilinceye kadar kullanılmayacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:227)

3.1. BUHARLA ISITILAN BASINÇLI KAPLAR

Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hallerin de, giriş borusu üzerine sıra ile basınç düşürücü valf ve emniyet supabı konacak ve bunlar gerekli şekilde korunacaktır.
            Buharla ısıtılan basınçlı kaplara giren ve çıkan buhar veya sıcak su boruları, kanal içine alınacak veya izole edilecektir.
            Buharla ısıtılan basınçlı kaplarda, kapak açık iken basınç artmasına ve kabın basıncı atmosfer basıncına inmeden kapağın açılmasına engel olacak bir tertibat bulunacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:228)

Buharla ısıtılan döner basınçlı kapların doldurulmasından veya boşaltılmasından önce, hareket mekanizması kapalı duruma getirilecek ve stop vanaları kapatılarak kilitlenecektir. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:229)

  - OTOKLAVLARDA GÜVENLİK

Otoklavların dış gömlek etekleri, tabana kadar uzatılacak ve altından geçilmeyecek şekilde kapatılacaktır.
            Otoklavların kapıları ile varsa karşı ağırlıkları, bir kızak veya korkuluk içine alınacaktır.
            Yağ gömlekli otoklavlarda yağın ısıtılması,tehlikeli olmayacak şekilde otoklavdan uzak bir yerde yapılacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:230)

  - ERİTME KAZANLARINDA GÜVENLİK

Eritme kazanlarının blöf vanaları, kazandan uzak ve korunmuş bir yerden idare edilecek ve bu kazanlarda, basıncın artışını bildiren bir uyarma tertibatı bulunacaktır.
            Eritme kazanlarında blöf yapılmadan önce, bütün işçiler blöf çukurundan çıkarılacak, blöf çukurlarının kapakları kapatılacak, kazanın bulunduğu yer ile blöf çukuru civarında bulunan işçilere, uyarma çanları veya zilleri ile blöf vanasının açılacağı duyurulacaktır.
            Eritme kazanlarının içerisine, ısı ve basınç normale dönmeden ve bunlar iyice havalandırılmadan, kontrol ve onarım için kimse sokulmayacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:231)

  - KAYNATMA KAZANLARINDA GÜVENLİK

Kağıt hamuru hazırlamak üzere kullanılan kaynatma kazanlarıyla benzeri kazanlar içindeki malzeme atıklarının veya tortuların, ölçü ve emniyet cihazlarını tıkamaması için gerekli tertiba talınacaktır.
            Bu kazanlar için de kimyasal reaksiyonlar nedeniyle kazan basıncının çalışma basıncı üstüne çıktığı veya emniyet supabının arıza ve tutukluk yaptığı hallerde; kazanı korumak üzere, kırılabilen cinsten bir emniyet cihazı veya benzeri bir tertibat yapılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:232)

- Depo-tank arası uyarma tertibatı

Çökertme ve ayırma veya benzerleri gibi dikey, kapalı ve basınçlı kaplara veya tanklara malzemenin buharla verildiği hallerde, depo ile tankın arasında uygun bir uyarma tertibatı bulunacak ve depo ile tank başında bulunan işçiler, birbirlerinden işaret almadan besleme vanasını açmayacaklardır.  
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:233)

- Yaylı kapak

Donyağı eritme kazanları ve suni gübre kurutucuları gibi sabit basınçlı kapların doldurma ve boşaltma kapakları, kazan içinde oluşacak basıncı düşürmek için, yaylı olarak yapılacaktır.
            Çalışma sırasında kapaklar kapatılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:234)

  - VULKANİZATÖRLER:

Vülkanizatör ve devülkanizatörlerin kapak bağlantıları, sağlam ve uygun aralıklı yapılmış olacaktır.
            Vülkanizatörlerle açık buharlı devülkanizatörlerde blöf tertibatı, ayrı ayrı olacaktır.  Boyları 7,5 metreyi geçenlerin ortasında ayrı bir blöf vanası bulunacaktır.
            Vülkanizatörlerin otomatik veya mekanik güçle açılan kapaklarında gerekli emniyet tertibatı bulunacaktır.
            Alkali devülkanizatörlerdeki emniyet cihazları, kırılır cinsten yapılacaktır.
            Vülkanizatör ve devülkanizatörler, üç ayı, geçmemek üzere periyodik olarak ehliyeti, Hükümet veya mahalli idarelerince kabul edilen teknik bir eleman tarafından kontrol edilecek ve kontrol sonuçları, bir sicil defterine işlenecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:235)

  - BASINÇLI SU VE HAVA TANKLARINDA GÜVENLİK

Basınçlı su ve hava tankları ve depoları, bağlı bulunduğu kazanların veya tesisatın en yüksek çalışma basıncına dayanacak sağlamlıkta olacak veya stop vanası ile tank arasına basınç düşürme vanası ve sıcak su tesislerinde genişleme kabı veya vanası konacak, hava basınçlı tanklarda ve depolarda emniyet supabı bulunacaktır. Basınçlı hava ve su tankları ve depolarında kontrol manometreleri, basınç düşürme vanası ile emniyet supabı arasına konacaktır. Basınçlı sıcak su tanklarına konan kontrol ve emniyet cihazlarında, buhar meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınacak, tankların ve boruların dokunulabilecek yerleri izole edilecektir. Basınçlı su ve hava tanklarının, belli aralıklarla periyodik muayeneleri yapılacak ve sonuçlar sicil defterine işlenecektir. Basınçlı soğuk su tankı, dona karşı uygun bir şekilde izole edilecektir. Aynı kompresörle beslenen basınçlı hava tanklarının her birinde ayrı ayrı stop valfı ve bunların önüne ve tank tarafında olmak üzere birer emniyet supabı bulunacaktır.
            Basınçlı hava tankının en alçak yerine konan boşaltma musluğu her gün açılacak,içerde biriken su,yağ ve pislik dışarı atılacaktır.  Normal olarak dışarı atılamayan yağ, karbon ve benzeri maddeler, uygun şekilde temizlenecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:237)

  - BASINÇLI ASİT KAPLARI:

Basınçlı asit kaplarında, asit borusuna, bir adet aside dayanıklı malzemeden yapılmış geri tepme klapesi konacaktır.
            Basınçlı asit kaplarının gövdesi ile ana hava borusu arasına, basınç düşürücü vana konacak, kapla basınç düşürücü vana ar asına manometre ve emniyet supabı veya kırılabilir bir emniyet tertibatı bulunacaktır.
            Su ile karışma sonucu, ısı veren asitlerle çalışan basınçlı kaplarla ilgili rögar ve kanallara su karışmaması için, gerekli tedbir alınacaktır.  Asit, hava ile basılmadan önce, hava borularında birikmiş olan su, uygun şekilde boşaltılacaktır.
            Basınçlı asit kapları, içindeki asit tamamen boşaltılıp iyice yıkandıktan ve havalandırıldıktan sonra kontrol edilecektir. Bu kontrol sırasında asit vanaları kapatılacak, kilitlenecek ve kap içinde çalışıldığını belirten levhalar, uygun yerlere konacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:238)

  - SOĞUTMA TANKLARINDA GÜVENLİK:

Soğutma tesislerinde, soğutma tanklarının kapakları ve delikleri, soğutucu gazların kaçmasını engelleyecek şekilde sağlam yapılacak ve bu tanklarda sıvı kullanıldığı hallerde, sıvı yüksekliği göstergesi bulunacaktır.
            Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacak, bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır.
            Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreden az olduğu hallerde, soğutma tanklarında bir basınç ayar vanası veya kırılabilen cinsten güvenlik tertibatı bulunacaktır.
            Soğutma tanklarındaki basınç ayar araçları, tankın üzerine ve soğutucu sıvının en yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere yerleştirilecektir.
            Soğutma tanklarına konan basınç ayar araçları ile kırılabilir çeşitten güvenlik tertibatının uçlarına, birer boru takılarak açık havaya kadar uzatılacak veya amonyak veya kükürtdioksit gibi maddelerin soğutucu olarak kullanıldığı tanklarda, bu borular kapalı kaplara bağlanmış olacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:239)

- KOMPRESÖRLER

Endüstrinin hemen her dalında kullanılan makinaların başında kompresörler gelir. Kompresörler gerek teknik özellikleri gerek kullanım yoğunluğu açısından İSG yönünden yüksek riskler taşırlar.

Tanım ve sınıflandırma :

Kompresörler ile  literatür incelendiğinde çok farklı tanımların ve sınıflamaların yapıldığı görülmektedir. Üzerinde uzlaşılan en basit tanım aşağıya alınmıştır. Ancak kompresörler ile ilgili olarak bu tanımın kapsamadığı hususların da bulunduğu unutulmamalıdır.

Kompresörler :  Mekanik enerjiyi basınç enerjisine çeviren makinalardır. Kompresörlerin sınıflandırmasını değişik kriterlere göre yapmak mümkündür.

Buna örnek olarak aşağıdaki başlıklar sayılabilir.

- Çalışma prensibine göre sınıflandırma,

- İmalat tarzına göre sınıflandırma,

- Sıkıştırılan gazın cinsine göre sınıflandırma,

- Tahrik şekline göre sınıflandırma,

- Kullanım şekline göre sınıflandırma,

- Basınçlandırma tarzına göre sınıflandırma,

- Vb. gibi

Kompresörler

Dinamik

II.  Pozitif yer değiştirmeli

Ejektör Tipi

Sanrtifüj

Aksiyal

Döner Elemanlı

Pistonlu

Paletli

Su Halkalı

Vidalı

Roots

Biyel Kollu

Krosedli

Serbest Pistonlu

Labirent

Diyaframlı

Şekil 1. Kompresörlerin Sınıflandırması (TS 9934’e göre)

Bunun dışında şu şekillerde de sınıflandırma yapılabilir:

Kullanılan gaz cinsine göre ;

- Hava Kompresör

- Amonyak kompresörleri,

- Freon kompresörleri,

- Hidrojen kompresörleri

- Vb. gibi,

Çalışma Tarzına göre;

- Pistonlu Kompresör

a) Tek Kademeli,

b) Çok Kademeli

- Turbo kompresörler;

- Vidalı Kompresörler,

- Paletli Kompresör,

- Diyaframlı Kompresör

- Vb. gibi,

Çok çeşitli şekillerde sınıflandırma yapmak mümkündür.

Kompresörlerde çok farklı gazlar ile çalışmalar yapılmaktadır. En çok kullanılan  gazlar hava, azot, argon, amonyak, hidrojen, karbondioksit, freon gibi gazlardır.

Basınçlı hava devrelerinde kullanılan başlıca elemanlar şunlardır:

- Basınçlı hava kompresörü,

- Basınçlı hava tankı,

- Çıkış filtresi,

- Hava şartlandırıcı, (Kurutucu)

- Son Filtre (hassas filtre)

Şekil 1. Basınçlı hava devresi elemanları.

Basınçlı hava tankı :

Basınçlı hava tankları kompresörün hemen çıkışına yerleştirilir. Sistemin önemli ve İSG açısından dikkat edilmesi gereken elemanıdır. Küresel yada silindirik  olarak yapılırlar.  Depolama hacmi kullanım miktarına bağlıdır. Genellikle dakikalık kullanımın %10-15’i kadar seçilir. Tüketimin fazla olduğu ünitelerde ikinci bir depo kullanılabilir.

Basınçlı hava tankı başlıca elemanları

- Emniyet valfi: Tank basıncının belirlenen değerin üzerine çıkmasını önlemek amacı ile kullanılan bir emniyet cihazıdır.  Tankın en üst bölümüne yerleştirilir ve işletme basıncının 1,1 katına ayarlanır. Tank ile arasına hiçbir akış kesic eleman bulunmamalıdır. Emniyet valfinin tahliye kapasitesi ile tankın hacmi arasında uygunluk olmalıdır. Ağırlıklı yada yaylı tipleri vardır. Belirli aralıklarda yetkili elemanlarca bakımı, temizliği ve ayarları yapılmalıdır.

- Manometre : Tank içi basıncı göstermesi için kullanılır. İşletme basıncının iki katını gösterecek taksimatı bulunmalı ve kolayca görülebilecek şekilde terleştirilmelidir.

- Su tahliye sistemi: Tank içinde yoğuşan suyun tahliye edilmesi için yerleştirilir. Otomatik veya el ile kumanda edilen çeşitleri vardır.

Basınçlı hava devresinde kompresörden veya diğer elemanlardan kaynaklanan debi ve basınç dalgalanmalarını yutmak ve kompresörün devreye giriş ve çıkış sıklığını önlemek, havayı soğutmak, nemi yoğuşturmak ve yoğuşan suyu tutmak  gibi görevleri vardır.

Basınçlı hava tanklarının kullanım amaçları :

- Basınç dalgalanmalarını önlemek,

- Kompresör hava çıkış sıcaklığını düşürmek,

- Havanın nemini yoğuşturmak ve suyu tutmak,

- Havayı   depolayarak kompresörün sık  devreye   girip,  çıkmasını önlemek,

###### III- Çıkış Filtresi

Bütün basınçlı hava devrelerinde  sistem elemanlarını korumak için filtreler kullanılır. Bu düşük basınçlarda çalışan  sanayi  kompresörlerinde de geçerlidir. Basınçlı hava tankı ile kurutucu arasına yerleştirilir. Havanın içindeki su, yağ gibi yabancı maddeleri ayrıştırmaya yarayan bir parçadır.

Kurutucu :

Havada bulunan su buharı basınçlı hava içinde yoğuşarak birikir ve hava devre elemanlarına ve prosese zarar verebilir. Suyun karışımı kompresör yağını bozar, tank ve diğer elemanlarda korozyon ve tıkanmalara sebep olur. Hava ile çalışan aletlerde aşınmaya neden olur. Bu sebeple basınçlı hava devrelerinde çıkış havasında havanın nemini tutan kurutucu elemanlara ihtiyaç vardır.

V. Hassas filtre :

Kompresördeki nihai filtredir. Basınçlı hava sisteminde hava kurutucudan sonra gelir. Sisteme gönderilecek havadan fiziksel parçalar ile  su ve yağ buharının tamamını tutacak nitelikte yapılmışlardır. Filtre kartuşunun kaç işletim saati sonunda değiştirileceği kompresör el kitabından öğrenilmeli ve zamanında değiştirilmelidir.

Kompresörde güvenlik tertibatı

Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve motorun durması geciktiğinde, basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:240)

Hava kompresörlerinin hız regülatörü, periyodik olarak kontrol edilecek ve her zaman iyi çalışır durumda tutulacak ve bunlarda soğutma suyunun akışının gözle izlenebileceği bir tertibat yapılacaktır.
            Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanacak ve patlayıcı, zararlı ve zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenecektir.
            Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) bulunacak ve bunlar hiç bir şekilde çıkarılmayacaktır.
            Hava kompresörlerinin çıkış borusu üzerinde stop valfı bulunduğunda, bu valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı konacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:241)

Buhar ve gaz ile çalışan kompresörlerin çıkış borularına, elle kumanda edilen ve yavaş kapanan bir valf konacaktır. 
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:242)

Patlayıcı, parlayıcı ve zararlı gaz kompresörlerinin yapıldığı malzeme, sıkıştırdığı gazın ve içindeki maddelerin kimyasal etkisine dayanacak nitelikte olacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:243)

- Kompresörün periyodik kontrolü

Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere;kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir.
            Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:244)

- Kompresöre etiket:

Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, imalatçı firma tarafından konacaktır.
            1)	İmalatçı firmanın adı,
            2)	Yapıldığı yıl,
            3)	En yüksek çalışma basıncı,
            4)	Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı,
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:245)

- Kompresörü uzaktan durdurma

Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:246)

- Emniyet süpabı ve uyarma tertibatı

Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu supaplarda, çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supaplarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:247)

- Kompresörün yağı

Kompresörlerde, her kompresöre özgü, özel kompresör yağı kullanılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:248)

- Kompresöre ayrı bölme

Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.

- BASINÇLI KAPLARDA PERYODİK KOTROL

Basınçlı kaplarda test teknikleri

I.   Zorlayıcı testler (deformatif) :  Basınçlı kap üzerinde bulunan her noktanın  belirli bir kuvvetle zorlanmasıdır.

II.  Zorlayıcı   olmayan   testler (non   deformatif):  Basınçlı kabın hassas yerlerinin özel  yöntemlerle  incelenmesidir.

I.  Zorlayıcı test teknikleri

a) Hidrolik   test : Basınçlı  kabın  tamamı veya bir kısmının  uygun şartlarda      bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi  ve  boşaltılarak sonuçlarının  irdelenmesi tekniğidir.

b) Pnömatik  test :  Basınçlı kabın tamamı veya bir  kısmının uygun şartlarda bir    gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi  tekniğidir.

Hidrolik Test:

Buhar  kazanı yıkama ve temizliğinden sonra kazan   teste  yetkili teknik elemanlar  gözetiminde  hidrostatik test  için hazırlanmalıdır.

Bunun için:

1.  Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde  flanşlarla körlenmeli,

2.  Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalı,

3.  Kalibre edilmiş  manometre kazanın uygun yerine monte edilmeli,

4.  Kazan  20 0C su ile doldurulmalı,

5.   Su cenderesi vb. test  aletlerinden  faydalanılarak  kazan   en yüksek işletme  basıncının 1,5 katı basınca   hidrostatik olarak çıkarılmalı,

6.  Kazanın su depolama kapasitesine bağlı olarak yeterli  bir  süre  (  2 – 12  iki saat)  bekletilmeli,

7.   Basınç düşmesi olup olmadığı  gözlenmeli,

8.  Basınç düşmesi tesbit  edilmesi halinde buna sebep olabilecek, kaçak, sızıntı, terleme, ve deformasyon  olup olmadığı gözle ve ölçümleme ile dikkatlice kontrol ve tesbit edilmeli,

9.  Basınç düşmesi ve diğer uygunsuzlukların bulunmadığı durumda kazan boşaltılarak  işletme için gerekli hazırlıklar tamamlamalıdır.

10. Test raporlarına geçirmek için gerekli  değerler kayda alınarak hazırlanmalıdır.

II.  Zorlayıcı olmayan test teknikleri  (non deformatif) : Basınçlı kaba  zorlayıcı test tekniklerinin uygulanmasında sakınca  görülmesi halinde uygulanırlar.

  - Gözle  muayene  testi

  - Sıvı sızdırma testi (Penetrasyon testi)

  - Manyetik partiküler testi

3.a. Islak floor ışığı testi

  - Radyografi testi (gamma ve  x-ray)

  - Ultrasonik  test

- Gözle muayine testi : Malzeme üzerindeki süreksizlik muayenesinin gözle yapılması işlemidir.

Uygulanması:

1.   Önce yüzey  temizliği yapılır.

2.   Yüzeyler koordinatlara ayrılır.

3.   Uzmanlarca  çıplak gözle veya mercek altında göz muayeneleri yapılır.

4.   Hassas noktalar ve riskli bölgeler tekrar muayene edilir.

Not :  Zorlayıcı testlerden sonra bu test tekrar uygulanmalıdır.

- Sıvı sızdırma testi : Özel    hazırlanmış    bir   sıvının   muayene yüzeyine   sürülmesi    ve   siyah   (uv)   ışını altında  yüzeyin   incelenmesi  tekniğidir.

Uygulanması:

Önce yüzey  belirlenir   ve   temizliği     yapılır.

2.   Yüzeye penetrasyon  sıvısı  sürülür .

- Sonra yüzey  temizlenerek  normal veya  siyah   UV   ışını altında göz muayeneleri  yapılır.

Not :    Bu  teknik süreksizliğin yüzeyde  ve açık  olması  halinde  iyi  netice verir.

3. Manyetik partikül testi

3. a)Islak flor ışığı m. P. T.

Bu metod süreksizliklerin manyetik kuvvet  çizgilerini bozması esası üzerine  kurulmuştur.

Uygulanması:

  - Kabaca       yüzey       temizliği       yapılır.

  - Problarla  manyetik  alan  oluşturulur.

  - Alana      manyetik      tozlar      dökülür.

  - Manyetik    akı    çizgilerinde     sapmalar  gözlenir.

  - Manyetik   alanın   yönü    değiştirilerek     test     tekrarlanır.

Not : 1. Bu test yalnızca manyetik malzemelere   uygulanabilir.

2. Köşelerde ve  kaynak  yerlerinde yanıltıcı  netice  verebilir.

- Radyografi  testi

Bu   metot; x   ışınlarının,  malzemede  ki süreksizlik  durumunda  film  negatifleri üzerinde daha koyu alanlar  oluşturması  tekniğine dayanılarak geliştirilmiştir.

Uygulanması:

1.   Test yapılacak alanda gerekli radyasyon  güvenlik  önlemleri alınmalıdır.

2.   Uygulama uzman  elemanlarca  yapılmalıdır.

3.   Kalınlık değişim  yerlerinde  olan  süreksizliklerde tesbit  zorluğu   vardır.

- Süreksizlik  derinliğinin   belirlenmesi     güçtür.

5.   Sıkıca kapalı süreksizliklerin belirlenmesi uzmanlık gerektirir.

- Ultrasonik test:

  - Malzeme   üzerine yönlendirilen  (ultrasonik) ses dalgalarının, malzemedeki    süreksizliklerden farklı  yansıması  temeli   üzerine  kurulmuştur.

  - Üç parçadan oluşur :

  - 1.   Elektronik  sinyal üreteci

  - 2.  Sinyalleri mekanik titreşimlere dönüştürme     sistemi

  - 3. Geri  dönüş sinyallerini algılayıp geliştiren ve görüntüleyen sistem

# BUHAR KAZANLARININ

TEKNİK PERİYODİK  KONTROL  RAPORU

Rapor   Tanzim       Tarihi	:

TPK     Uygulama   Tarihi	:

TPK     İsteyen        Kuruluş	:

# TPK UYGULANAN

İşyerinin       Unvanı	:

TPK  Uygulama  Sebebi	:

TPK  Geçerlilik   Süresi	:

# TPK UYGULAYAN  YETKİLİ  ELEMANLAR

Adı       Soyadı	:

Görev  Unvanı	:

Diploma             Numarası	:

Oda    Sicil         Numarası	:

Yetki   Belgesi   Numarası	:

Yardımcı          Elemanlar	:

# TEKNİK    ÖZELLİKLER

İmalatçı          Firma	:                                           İmal      Yılı	:

Seri                Numarası	:                                           Tipi	:

Cinsi	:                                             Isıl Kapasitesi	:

Test               Basıncı	 :                                            Test Cihazları	:

Kalibrasyon   Tarihi	:                                             Isıtma Yüzeyi	:

Kalibrasyon  Geçerlilik   Süresi	:

Buhar kazanı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 207,208,209,210...

Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

- Buhar Kazanları

- Kızgın Yağ Kazanları

- Kızgın Su Kazanları

- Buhar Jeneratörleri

Kalorifer kazanı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 207,208,209,210...

Kalorifer kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda değişiklik, onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

- Kalorifer Kazanları

- Sıcak Su Kazanları

Kompresör hava tankı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 223, 240, 244...

Kompresörlerin ve hava tanklarının  güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; montajdan sonra ve çalıştırılmadan önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

- Hava Tankları

- Pistonlu Kompresörler

- Vidalı Kompresörler

Hidrofor

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 223, 224, 225, 226...

Hidroforların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

- Hidrofor Tankları

- Membranlı (Diyaframlı)

- Membransız  (Diyaframsız)

- Denge Tankları

- Genleşme Depoları

Otoklav ve boyler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Otoklavlarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 223, 227, 230...

Otoklavların kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

- Otoklavlar

- Boylerler

Sanayi gazları dolum tankları

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
madde: 223, 226...
Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Tüzüğü
madde: 77, 95...

Sanayi gazları dolum tanklarının kontrol ve deneyleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yaptırılmalıdır.

- LPG Tankları

- Kimyasal Madde Tankları (azot, hidrojen tankı vb.)

- Sanayi Gaz Tankerleri

- Kara Tankerleri

- BASINÇLI KAPLAR GÜVENLİK MEVZUATI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak Güvenlik

Tedbirleri :

Madde 202 - Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve

teçhizatı, fennin ve tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şe-

kilde yapılmış ve kazanlar, sağlam bir taban üzerine uygun bir şekilde monte

edilmiş olacaktır.

Madde 203 - Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşa-

ğıdaki bilgiler yazılı bir plaka konulacaktır :

1) İmalatçı firmanın adı,

2) Kazanın numarası,

3) İmal edildiği sene,

4) En yüksek çalışma basıncı.

Madde 204 - Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağı-

daki ölçü cihazları bulunacaktır :

1) Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksi-

matlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı,

kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

Manometrenin işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı uzaklıktan rahatça oku-

nabilecek büyüklükte olacaktır.

2) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.

3) Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi buluna-

caktır. Bunlardan en az bir tanesi camdan olacak ve kırılmaması için mahfaza

içine alınacaktır. Göstergenin bağlantı borusunun çapı, ısıtma yüzeyi 25 metre-

kareye kadar olanlarda 25 milimetreden, 25 metrekareden büyük ısıtma yüzeyi olan

kazanlarda 45 milimetreden az olmayacaktır. Su göstergeleri, doğrudan doğruya

kazana bağlı olacak en çok ve en az su seviyelerini gösterecek şekilde işaret-

lenmiş bulunacaktır. Su göstergesinin kazanla olan bağlantısı, en az su seviye-

sinin 15 santimetre altında ve çamur seviyesinden 45 santimetre yukarıda olan

bir yerde bulunacaktır.

Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer adet

vana veya musluk konacaktır. Bağlantı borusu üzerinde, başka bir delik açılmış

olmayacak bunlar doğrudan doğruya kazana bağlanacaktır.

Bütün göstergeler, kazanın önünden veya yanından, normal çalışma durumunda

görülebilecek şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

Madde 205 - Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve

bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları

arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini engelle-

yecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.

Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir

zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.

Emniyet supapları, titreşim yapmadan ayarlanabilecek ve ehliyetsiz kimselerin,

ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacaktır.

Emniyet supapları, fazla basınçtan dolayı, çıkan buharı dışarı atarken,

çalışanlara zarar vermeyecek şekilde teçhiz edilmiş olacaktır.

Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetre-

kareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.

Madde 206 - Her imalatçı firma, kazanın bütün teknik karakteristiğini göste-

ren ve muayenesinin Hükümet veya mahalli idarenin kabul ettiği teknik elamanlar

tarafından yapıldığını belirten bir belgeyi, alıcıya verecek, işveren de bu bel-

geyi istenildiğinde ilgililere gösterecektir.

Madde 207 - Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip

kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya re-

vuzyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp ye-

niden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahal-

li idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları

sicil kartına veya defterine işlenecektir.

Madde 208 - Her işveren, işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya

defteri tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işle-

yecektir.

Madde 209 - Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basın-

cının en çok 1,5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulun-

mayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.

Madde 210 - Kazanlar ehliyeti Hükümet veya mahalli idareler tarafından ka-

bul edilen kişiler tarafından işletilecektir.

Madde 211 - Kazanların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana

stop valfı konulacak, bunlar çabuk ve kolay kapanacak şekilde olacak ve buhar

yoğunlaşması halinde kullanılmak üzere, kazanlarda blöf tertibatı yapılacaktır.

Birlikte çalışan kazanların her birinde ayrı ayrı stop valfı bulunacaktır.

Madde 212 - Yakıtları otomatik olarak verilen kazanlardaki yakıt besleyici-

lerinin çalışma basıncına veya sıcaklığına uygun olarak ayarlanabilen bir terti-

batı bulunacaktır.

Madde 213 - İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı

dayanıklı ayrı bir bölmede veya binada olacak ve kazan dairesinin üstündeki

katta, işçi çalıştırılmayacaktır.

Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki

kazan dairelerinin diğer atelyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.

Kazan dairelerinin tavanı, gerektiğinde kazan üzerine çalışmaya kolaylaş-

tıracak yükseklikte olacaktır.

Kazan daireleri sürekli olarak havalandırılacaktır, Tabii havalandırmanın

yeterli olmadığı hallerde, uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

Madde 214 - Buhar ve sıcak su kazanlarında onarım, bakım ve temizlikte,

kazan içine veya baca kanalına girmek için, yeteri kadar uygun

şekil ve büyüklükte kapı veya kapak bulunacaktır.

Madde 215 - Kazanlarda suyun veya çamurun boşaltılması için, kazanın alt

kısmında yeteri kadar boşaltma valfu veya musluğu bulunacak, su veya çamur bir

boruyla kanala veya dışarıya akıtılacaktır.

Madde 216 - Kazanlarda yakıt olarak havagazı ve benzerleri kullanıldığı hal-

lerde, gaz besleme boruları üzerinde ayarlanabilir bir musluk ve sulu emniyet

kapları bulunacaktır.

Madde 217 - Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda, aşağı-

daki tedbirler alınacaktır :

1) Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıl-

dığı hallerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda

patlama kapakları bulunacaktır. Yerden 2 metre yüksekliğe kadar olan patlama

kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.

2) Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön

ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet supabı konacaktır.

3) Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, val-

fı bir ağız bulunacaktır.

4) Arı su kullanılmayan kazanlarda, kazantaşı oluşumunu önlemek için tasfi-

ye edilerek yumuşatılmış su kullanılacaktır.

5) Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme

klepesi (ek valf) bulunacak ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden geçmeyecek-

tir.

6) Besleme suyunun kazana ön ısıtıcılardan geçirilerek verildiği hallerde,

bunlarda da stop valfı ve geri tepme klepesi bulunacaktır.

7) Parelel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme

klepesi konacaktır.

8) 25 metrekare veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı

sistemde çalışan en az iki tertibatla beslenecek ve bunlardan biri, enjektör

tipi veya buhar türbinli pompa olacaktır.

Isıtma yüzeyi 25 metrekareden az olan kazanlar, tekniğe uygun şekilde bes-

lenecektir.

9) Buhar kazanlarının ön ısıtıcılarında; bir emniyet supabı, su giriş ve

çıkış sıcaklığını gösteren termometreler, ön ısıtıcılarla kazan arasında, iyi

kapanan damperler ve iç kısımda biriken tortu ve çamuru temizlemek için, tapa

veya kapaklar bulunacaktır.

Madde 218 - Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapı-

lan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır :

1) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcak-

lık ise 110¼C geçmeyecektir.

2) Her sıcak su kazanına bir adet genişleme kabı ve borusu (nefeslik)

konacak, bunun bulunmadığı kapalı sistemlerde, genişleme valfı bulunacaktır.

Genişleme valfı, çalışma basıncına göre ayarlanabilecek ve fazla basıncı ön-

leyecek şekilde yapılmış olacaktır.

3) Genişleme borusu ile genişleme valfından çıkacak sıcak sular, çalışan-

lara zarar vermeyecek şekilde dışarı atılacaktır.

4) Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu bo-

ruları üzerine, en az birer adet stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır.

5) Paralel çalışan alçak basınçlı buhar kazanıyla sıcak su kazanlarının

çıkışlarına, stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır.

6) Alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanlarına otomatik yakıt ve-

rildiği hallerde, kazan basıncının 1 kilogram/santimetrekarenin (bir atmosferin)

üzerine çıkmasını önleyecek ve yakıtı kesecek bir tertibat bulunacaktır.

7) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında

sıcaklığın 120¼C nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.

8) Alçak basınçlı buhar kazanlarında besleme suyu, ocaktaki ateşin karşısı-

na gelen kazan kesimine verilecektir.

9) Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üze-

rinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.

Madde 219 - Kazanların işletilmesi ile ilgili çalışmalarda, aşağıdaki ted-

birler alınacaktır :

1) Kazan dairelerine sorumlu, ilgili ve yetkililerden başka kimse girmeye-

cektir.

2) Kazanlar yakılmadan önce, kazancı tarafından tüm vanaların, klepelerin,

kapakların, emniyet supaplarının durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile

ilgili bütün hususlar gözden geçirilecek ve kontrol edilecektir.

3) Kazanlar, ilk ateşlemede sıcaklığın birden yükselmesine engel olacak

şekilde ve yavaş yavaş yakılacaktır.

4) Yakıt olarak sıvı veya gaz maddeler kullanılan kazanların yakılmasından

önce, ocağın içinde, beklerin ağzında veya yakınında ve kazanın etrafında dö-

külmüş yakıt bulunmayacak ve ocağın içi, hava, gaz veya akaryakıtın patlayıcı

karışımları bulunmayacak şekilde iyice havalandırılmış olacaktır.

5) Kazanların devreye girmesinde; ana çıkış vanası açılmadan önce, emniyet

ventili kontrol edilecek, boru tesisatı üzerindeki hava çıkış vanaları, hava

boşaltılıncaya kadar açık tutulacak ve kazan, gerekli basınç ve sıcaklığa ulaş-

tıktan sonra, ana çıkış stop valfı, yavaş yavaş açılacaktır.

6) Kömürle ısıtılan kazanlarda, süngülemek, cüruf ve kül almak için, ge-

rekli araçlar bulunacak ve süngüleme sırasında hava verme durdurulacak ve baca

kapağı açılmış olacaktır.

7) Kazanın emniyet supapları, vardiye değişiminde kontrol edilecektir.

8) Yakıt olarak kömür kullanılan kazanların söndürülmesinde, ateş dışarı

çekilmeyecek, bütün delik ve kapaklar kapandıktan sonra kendi kendine sönmeye

terkedilecektir. Ocaktaki ateş, ancak tehlike anında çekilecek ve ateşin alın-

masından önce, emniyet supabı açılarak stop valfları kapatılacak ve gerektiğin-

de ateş sönünceye kadar, kazana besleme suyu verilecektir.

9) Söndürülen kazan, sıcaklık ve basınç normale dönünceye kadar boşaltılma-

yacak ve kazancı kontrole devam edecektir.

Madde 220 - Kazanlarda bir arıza nedeniyle tehlike belirmesi halinde,

aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

1) Basınç derhal düşürülecek, yakıt sevki derhal kesilecek, hava verilmesi

durdurulacak, kazan içerisinde hava akımını önlemek için baca damperleri ile

kazan ön kapakları kapatılacaktır. Kömür yakılan kazanlarda ateş çekilecek pa-

ralel çalışan kazanlarda bağlantı derhal kesilecek, bu işlemlerden sonra kazan

devreden çıkartılacaktır.

2) Sıcak su kazanlarında kaynama ve köpürme olduğu hallerde, kazan stop

valfı kapatılacak, ocaktaki ateş bastırılacak ve mümkün olduğunda su yüzeyinden

blöf yapılacak, su miktarı normal ise kısmi blöf yapılarak tekrar beslenecektir.

Bu tedbirlere rağmen kazanda kaynama ve köpürme devam ederse, kazan devreden

çıkartılacaktır.

3) Kazan suyunda yağ belirtisi görüldüğü hallerde; yüzey blöfü yapılacak,

bu işlem fayda vermediğinde kazan devreden çıkartılacak ve yağı giderici madde-

lerle yıkanarak temizlenecektir.

4) Kısmi blöf yapılırken su miktarı hiç bir zaman, en az su seviyesinin al-

tına düşürülmeyecektir.

5) Külleri otomatik tesisatla veya suyla taşınan kazanların ızgaralarında

tıkanma olduğu hallerde, tıkanan ızgarayı açmak üzere en az iki işçi görevlendi-

rilecek bir tanesi içerde çalışan işçiyi dışardan gözetleyecek ve tehlike anında

derhal yardımına koşacaktır.

Izgaralardaki tıkanıklığı gidermeye çalışan işçinin üzerine, sıcak küllerin

dökülmesini önleyecek bir siper konacaktır.

Madde 221 - Kazanların bakım ve onarımıyle ilgili çalışmalardan aşağıdaki

tedbirler alınacaktır :

1) Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında

onarım yapılmayacaktır.

2) Söndürülen bir kazanın içine basınç ve ısı normale dönmedikçe

bakım ve onarım için kimse sokulmayacaktır.

3) Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildik-

ten sonra, kör tapa ile  kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları

konacaktır.

4) Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan

içine girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkış stop valfla-

rı ile diğer bütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacak-

tır.

5) Bakım ve onarım için kazana girmiş olan bir işçiyi gözetleyecek ve gerek-

tiğinde ona yardım edecek diğer bir işçi kazan kapakları başında bekletilecek-

tir.

6) Ocak, içerisine işçi girmeden önce, tehlikeli gazlara karşı havalandırıl-

mış olacak ve onarım sırasında ve özellikle rutubetli günlerde, vantilatör ve

aspiratör çalıştırılarak baca gazlarının ve dumanı kazana dolması önlenecektir.

7) Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi - asetilen kaynağı

yapılmayacaktır.

8) Kazanın temizliğinde ve onarımında, mekanik aletlerle çalışılması gerek-

tiği hallerde, bu aletleri çalıştıran basınçlı hava komprosörleri veya diğer

tahrik makinaları, kazanın dışında bulunacak, bunların kazan içindeki cihazlar-

la bağlantıları sağlam olacak ve elektrik kabloları, çalışmaya başlamadan önce

kontrol edilecektir.

Madde 222 - Ocaksız buhar ve sıcak su kapları ile basınçlı hava depoları,

gaz tüpleri ve depoları gibi basınçlı kaplar ve bunların bağlantıları, teçhiza-

tı ve malzemesi tekniğe uygun olacaktır.

Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından aşağıdaki

bilgilerin yazılı olduğu bir plaka, konacaktır.

1) Kap hacmi (litre)

2) İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare),

3) Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare),

4) Kontrol tarihi.

Madde 223 - Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya

mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından, imalinin bitimin-

den sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce, veya yapılan değişiklik

ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri

halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak

yılda bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirti-

lir ve bu raporlar işyerlerinde saklanır.

Madde 224 - Basınçlı kapların üzerinde, gerektiğinde içine girmeyi sağlaya-

cak kapılar veya kapaklar bulunacak, girilemeyecek kadar küçük

olan basınçlı kaplarda, el delikleri yapılacak ve bu delikler emniyetli bir

şekilde kapatılmış olacaktır. Kapı ve kapaklar deney basıncına dayanacak

sağlamlıkta olacak, giriş deliklerinin boyutları tekniğe uygun olarak bir in-

sanın rahatça girmesini sağlayacak büyüklükte yapılacaktır. El deliklerinin

boyutları 70x90 milimetreden küçük yapılmayacak ve basınçlı kaplar üzerinde

bulunan yıkama ve kontrol körtapaları en az 25 milimetre çapında olacaktır.

Madde 225 - Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası,

manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.

Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanala-

rı ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.

Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarla-

nacak ve bu basıncın onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte

olacaktır.

Madde 226 - Basınçlı kaplarda bulunan emniyet supabı, basınçlı kaba doğrudan

doğruya bağlı olacaktır. Ancak, kabın içinde bulunan madde, emniyet supabının

takılmasını engellediği veya bozulmasına yol açtığı hallerde, emniyet supabı,

basınçlı kaba en yakın bir tesisat üzerine takılacaktır.

Emniyet supabı, bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusu-

nun çapına uygun büyüklükte ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış ola-

caktır.

Basınçlı kaplarda iki veya daha çok emniyet supabı varsa, bunlardan en az

bir tanesi, en çok basınça göre ayarlanmış olacaktır.

Emniyet supapları, her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek ve

kaplar içinde yanıcı gazlar bulunduğunda, gerekli tedbir alınacaktır.

Emniyet supaplarının, yoğunlaşmaya karşı, blöf muslukları bulunacaktır.

Madde 227 - Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma

basınçının 1,5 katı ile yapılacaktır.

Kontrol ve deney sonucu kullanılması sakıncalı görülen, güvenlikle çalış-

mayı sağlayacak teçhizatı eksik olan ve bağlantı parçaları uygun bir şekilde

bağlanmamış bulunan basınçlı kaplar, eksikleri tamamlanıncaya ve arızalar gi-

derilinceye kadar kullanılmayacaktır.

Madde 228 - Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basın-

çın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hallerin de, giriş borusu üze-

rine sıra ile basınç düşürücü valf ve emniyet supabı konacak ve bunlar gerekli

şekilde korunacaktır.

Buharla ısıtılan basınçlı kaplara giren ve çıkan buhar veya sıcak su

boruları, kanal içine alınacak veya izole edilecektir.

Buharla ısıtılan basınçlı kaplarda, kapak açık iken basınç artmasına ve

kabın basıncı atmosfer basınçına inmeden kapağın açılmasına engel olacak bir

tertibat bulunacaktır.

Madde 229 - Buharla ısıtılan döner basınçlı kapların doldurulmasından veya

boşaltılmasından önce, hareket mekanizması kapalı duruma getirilecek ve stop

vanaları kapatılarak kilitlenecektir.

Madde 230 - Otoklavların dış gömlek etekleri, tabana kadar uzatılacak ve

altından geçilmeyecek şekilde kapatılacaktır.

Otoklavların kapıları ile varsa karşı ağırlıkları, bir kızak veya korkuluk

içine alınacaktır.

Yağ gömlekli otoklavlarda yağın ısıtılması, tehlikeli olmayacak şekilde

otoklavdan uzak bir yerde yapılacaktır.

Madde 231 - Eritme kazanlarının blöf vanaları, kazandan uzak ve korunmuş

bir yerden idare edilecek ve bu kazanlarda, basıncın artışını bildiren bir

uyarma tertibatı bulunacaktır.

Eritme kazanlarında blöf yapılmadan önce, bütün işçiler blöf çukurundan

çıkarılacak, blöf çukurlarının kapakları kapatılacak, kazanın bulunduğu yer

ile blöf çukuru civarında bulunan işçilere, uyarma çanları veya zilleri ile

blöf vanasının açılacağı duyurulacaktır.

Eritme kazanlarının içerisine, ısı ve basınç normale dönmeden ve bunlar

iyice havalandırılmadan, kontrol ve onarım için kimse sokulmayacaktır.

Madde 232 - Kağıt hamuru hazırlamak üzere kullanılan kaynatma kazanlarıyle

benzeri kazanlar içindeki malzeme atıklarının veya tortuların, ölçü ve emniyet

cihazlarını tıkamaması için gerekli tertibat alınacaktır.

Bu kazanlar için de kimyasal reaksiyonlar nedeniyle kazan basıncının çalış-

ma basıncı üstüne çıktığı veya emniyet supabının arıza ve tutukluk yaptığı

hallerde;  kazanı korumak üzere, kırılabilen cinsten bir emniyet cihazı veya

benzeri bir tertibat yapılacaktır.

Madde 233 - Çökertme ve ayırma veya benzerleri gibi dikey, kapalı ve basınç-

lı kaplara veya tanklara melzemenin buharla verildiği hallerde, depo ile tan-

kın arasında uygun bir uyarma tertibatı bulunacak ve depo ile tank başında bulu-

nan işçiler, birbirlerinden işaret almadan besleme vanasını açmayacaklardır.

Madde 234 - Donyağı eritme kazanları ve suni gübre kurutucuları gibi sa-

bit basınçlı kapların doldurma ve boşaltma kapakları, kazan içinde oluşacak

basıncı düşürmek için, yaylı olarak yapılacaktır.

Çalışma sırasında kapaklar kapatılacaktır.

Madde 235 - Vülkanizatör ve devülkanizatörlerin kapak bağlantıları, sağ-

lam ve uygun aralıklı yapılmış olacaktır.

Vülkanizatörlerle açık buharlı devülkanizatörlerde blöf tertibatı, ayrı

ayrı olacaktır. Boyları 7,5 metreyi geçenlerin ortasında ayrı bir blöf vanası

bulunacaktır.

Vülkanizatörlerin otomatik veya mekanik güçle açılan kapaklarında gerekli

emniyet tertibatı bulunacaktır.

Alkali devülkanizatörlerdeki emniyet cihazları, kırılır cinsten yapılacak-

tır.

Vülkanizatör ve devülkanizatörler, üç ayı, geçmemek üzere periyodik ola-

rak ehliyeti, Hükümet veya mahalli idarelerince kabul edilen teknik bir eleman

tarafından kontrol edilecek ve kontrol sonuçları, bir sicil defterine işlene-

cektir.

Madde 236 - Buhar gömlekli kazanlarda buhar gömleği, vanalar açılmadan

önce blöf edilecek ve buhar vanaları yavaş yavaş açılacak ve bu durum, işçile-

re uygun şekilde duyurulacaktır.

Buhar gömlekli kola kazanları, benmariler, yapılacak işe engel olmayacak

şekilde kapaklarla örtülecek ve bunların etrafında taşma kanalları bulunacak

ve bu kanalların drenajla bağlantısı olacaktır.

Madde 237 - Basınçlı su ve hava tankları ve depoları, bağlı bulunduğu kazan-

ların veya tesisatın en yüksek çalışma basıncına dayanacak sağlamlıkta olacak

veya stop vanası ile tank arasına basınç düşürme vanası ve sıcak su tesislerin-

de genişleme kabı veya vanası konacak, hava basınçlı tanklarda ve depolarda

emniyet supabı bulunacaktır.

Basınçlı hava ve su tankları ve depolarında kontrol manometreleri, basınç

düşürme vanası ile emniyet supabı arasına konacaktır.

Basınçlı sıcak su tanklarına konan kontrol ve emniyet cihazlarında, buhar

meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınacak, tankların ve boruların do-

kunulabilecek yerleri izole edilecektir.

Basınçlı su ve hava tanklarının, belli aralıklarla periyodik muayeneleri

yapılacak ve sonuçlar sicil defterine işlenecektir.

Basınçlı soğuk su tankı, dona karşı uygun bir şekilde izole edilecektir.

Aynı kompresörle beslenen basınçlı hava tanklarının herbirinde ayrı ayrı

stop valfı ve bunların önüne ve tank tarafında olmak üzere birer emniyet supabı

bulunacaktır.

Basınçlı hava tankının en alçak yerine konan boşaltma musluğu her gün açı-

lacak, içerde biriken su, yağ ve pislik dışarı atılacaktır. Normal olarak dışa-

rı atılamayan yağ, karbon ve benzeri maddeler, uygun şekilde temizlenecektir.

Madde 238 - Basınçlı asit kaplarında, asit borusuna, bir adet aside daya-

nıklı malzemeden yapılmış geri tepme klepesi konacaktır.

Basınçlı asit kaplarının gövdesi ile ana hava borusu arasına, basınç düşü-

rücü vana konacak, kapla basınç düşürücü vana arasına manometre ve emniyet

supabı veya kırılabilir bir emniyet tertibatı bulunacaktır.

Su ile karışma sonucu, ısı veren asitlerle çalışan basınçlı kaplarla ilgili

rögar ve kanallara su karışmaması için, gerekli tedbir alınacaktır. Asit, hava

ile basılmadan önce, hava borularında birikmiş olan su, uygun şekilde boşaltı-

lacaktır.

Basınçlı asit kapları, içindeki asit tamamen boşaltılıp iyice yıkandıktan

ve havalandırıldıktan sonra kontrol edilecektir. Bu kontrol sırasında asit va-

naları kapatılacak, kilitlenecek ve kap içinde çalışıldığını belirten levhalar,

uygun yerlere konacaktır.

Madde 239 -  Soğutma tesislerinde, soğutma tanklarının kapakları ve delikle-

ri, soğutucu gazların kaçmasını engelleyecek şekilde sağlam yapılacak ve bu

tanklarda sıvı kullanıldığı hallerde, sıvı yüksekliği göstergesi bulunacaktır.

Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi

geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası buluna-

cak, bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır.

Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreden az olduğu hallerde, soğutma

tanklarında bir basınç ayar vanası veya kırılabilen cinsten güvenlik tertibatı

bulunacaktır.

Soğutma tanklarındaki basınç ayar araçları, tankın üzerine ve soğutucu

sıvının en yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere yerleştirilecektir.

Soğutma tanklarına konan basınç ayar araçları ile kırılabilir çeşitten

güvenlik tertibatının uçlarına, birer boru takılarak açık havaya kadar uzatı-

lacak veya amonyak veya kükürt dioksit gibi maddelerin soğutucu olarak kulla-

nıldığı tanklarda, bu borular kapalı kaplara bağlanmış olacaktır.

Madde 240 - Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompre-

sör motorunun otomatik olarak durması sağlanacak ve motorun durması geciktiğin-

de, basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı bulunacaktır.

Madde 241 - Hava kompresörlerinin hız regülatörü, periyodik olarak kontrol

edilecek ve her zaman iyi çalışır durumda tutulacak ve bunlarda soğutma suyunun

akışının gözle izlenebileceği bir tertibat yapılacaktır.

Sabit kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanacak ve patlayıcı, zararlı

ve zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenecektir.

Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (sepe-

ratör) bulunacak ve bunlar hiç bir şekilde çıkarılmayacaktır.

Hava kompresörlerinin çıkış borusu üzerinde stop valfı bulunduğunda, bu

valf ile kompresör arasında bir adet güvenlik supabı konacaktır.

Madde 242 - Buhar ve gaz ile çalışan kompresörlerin çıkış borularına, elle

kumanda edilen ve yavaş kapanan bir valf konacaktır.

Madde 243 - Patlayıcı, parlayıcı ve zararlı gaz kompresörlerinin yapıldığı

malzeme, sıkıştırdığı gazın ve içindeki maddelerin kimyasal etkisine dayanacak

nitelikte olacaktır.

Madde 244 - Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompre-

sörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde

yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir

kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen

teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine

işlenecektir.

Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en

yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.

Madde 245 - Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, ima-

latçı firma tarafından konacaktır.

1) İmalatçı firmanın adı,

2) Yapıldığı yıl,

3) En yüksek çalışma basıncı,

4) Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı,

Madde 246 - Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması

sağlanacaktır.

Madde 247 - Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunacak ve bu

supaplarda, çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınacak ve emniyet supabla-

rının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılacaktır.

Madde 248 - Kompresörlerde, her kompresöre özgü, özel kompresör yağı kulla-

nılacaktır.

Madde 249 - Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir

bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklık-

ta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.                      
 Yeni yaklaşım direktifleri ve CE işareti

- 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma antlaşmasının 100a. nolu maddesine göre AB içinde ürünlerin serbest dolaşımı amaçlanmıştır.

- CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

CE işaretinin amacı

- CE İşareti, başlangıçta Fransızca’da “Avrupa normlarına uygunluk” anlamına gelen “Conformite Européenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta iken 1995 yılından itibaren “Community Europe” ifadesinin baş harfleri olarak kullanılmaya başlanmıştır.

- CE İşareti, ürünün, temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.

- CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. Diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.

Üretici kimdir?

- Bir basınçlı kap ve kap grubunu imal eden, veya basınçlı kaba adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, basınçlı kabın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri basınçlı kabın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi üreticidir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 97/23/AT

- 29 Mayıs 1997 – Yönetmeliğin AB’de kabul edilmesi

- 29 Mayıs 1999 – Üye ülkelerin milli mevzuatlarını uyarlamaları için son tarih

- 29 Kasım 1999 – Yönetmeliğin kullanıma girmesi

- 10 Nisan 2002 – Yönetmeliğin Türkiye’de yayınlanması

- 29 Mayıs 2002 – Yönetmeliğin AB’de zorunlu hale gelmesi

- 19 Mart 2003 – Yönetmelik uygulama tarihinin ertelenmesi

- 01 Ocak 2004 – Yönetmeliğin Türkiye’de zorunlu hale gelmesi

- Yönetmelik 24 madde ve 7 Ek’ten oluşmaktadır.

KAYNAKLAR

- Yiğit A., İş Güvenliği ve İş Sağlığı, Alfa-Aktuel Yayınevi, Bursa,2008.

- İş Güvenliği, MMO Yayınları, Yayın No: MMO/2001/294, Ankara, 2001.

- Gerek, N. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2004.

- Akyüz, N. İş Güvenliği, İstanbul, 1979.

- www.isgüvenliği.net

- www.calisma.gov.tr

- www.isggm.gov.tr